АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРЯЙНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА   КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27  апреля  2018 г.                                         № 22

с.Горяйново

Об утверждении Схем водоснабжения                                                                                         Горяйновского сельсовета

на 2018-2027 годы

В соответствии со статьями 4 и 38 Федерального закона  от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Администрация Горяйновского сельсовета  Поныровского  района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемые Схемы водоснабжения Горяйновского  сельсовета  на 2018-2027 годы.

2. Постановление  Администрации Горяйновского  сельсовета  Поныровского  района  Курской  области  от 24.10.2013г №48 считать  утратившим  силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Горяйновского  сельсовета  Поныровского района.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Горяйновского  сельсовета                                          С.А.Сасина

Утверждены

постановлением Администрации

Горяйновского сельсовета

от 27.04.2018 г. № 22

СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЙНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

на 2018-2027 годы

Глава I. Схема водоснабжения Горяйновского  сельсовета

на  2018-2027 годы

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения .   1.1. Описание системы и структуры водоснабжения  и деление территории  на эксплуатационные зоны.

На территории Горяйновского сельсовета  имеются следующие организации, которые предоставляют услуги по водоснабжению жителям Горяйновского  сельсовета , а также  в полном объеме объектам социального назначения:

- АНО «Водоснабжение  с.Горяйново»  водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на предприятиях поселка.

В населенных  пунктах Горяйновского сельсовета   существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 92 %. Источником  водоснабжения Горяйновского сельсовета   являются  три скважин.

| № скважи-ны | Место нахождения | Год бурения | Фактический дебит, м3/ч | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Горяйново | 2014 | 6 | Администрация Горяйновского сельсовета |
| 2 | с.Бобровка | 2015 | 6 | Администрация Горяйновского сельсовета |
| 3 | д.Заболотское | 1978 | 6 | Администрация Горяйновского сельсовета |

Технологическая схема водоснабжения Горяйновского сельсовета следующая: из скважин №1,2,3 постоянно осуществляется добыча воды, в то время как скважины № 3,4 находятся в резерве. Скважина №2 и 3 имеют глубину 72 м, скважины № 1 имеют глубину 65 м,. Все скважины  имеют фильтры. В надскваженных сооружениях встроены задвижки, счетчики и устройства препятствующие обратному потоку. Вода затем  по стальным  водоводам  диаметром в примыкании 63 мм через чугунный и стальной трубопроводы диаметром 110 мм  напрямую, без водоподготовки, поставляется в резервуары водонапорных башен.  Насосы, установленные на скважинах,  имеют мощность 6 кВт.

В целях поддержания напора и накопления воды в системе водоснабжения задействованы 3 водонапорные  башни. Водонапорная башня в с.Горяйново  имеет общую высоту в 18 м, основание бака-накопителя находится на высоте в 14 м, Емкость бака составляет около 50 куб.м . Водонапорная башня была сооружена в 2014 году. Купол башни, окружающий бак-накопитель, имеет стальную конструкцию. Крыша сооружена из стальных каркасных балок и покрыта железом. В башне имеются два промежуточных перекрытия из стальных балок с бетонными блоками, необходимого для лестничного подъема. Бак накопитель изготовлен из листовой конструкции. Бак подключен к системе водоснабжения  через трубопровод из диаметром в 110 мм. Трубопровод делится в башне на подводяще-отводящую и переливную трубы, подходящие прямо ко дну бака-накопителя на высоте, соответствующей верхнему гидравлическому уровню. Таким образом,  вода поступает в бак снизу, и -при равном объеме подачи и отвода-вновь вытекает из него. Циркуляции потока воды не происходит.

Водонапорные башни в с.Бобровка имеют высоту 15 м., основания баков-накопителей находится на высоте 13 м. Емкость баков составляет 25 куб. м. Башни сооружены в 2015 году. Они изготовлены из листового металла. Баки подключены к системе водоснабжения  через металлический трубопровод диаметром в 150 мм. Трубопровод делится в башнях на подводяще-отводящую и переливную трубы, подходящие прямо ко дну баков-накопителей на высоте, соответствующей верхнему гидравлическому уровню. Таким образом,  вода поступает в бак снизу, и -при равном объеме подачи и отвода-вновь вытекает из него. Циркуляции потока воды не происходит.

В водопроводной сети вода распределяется по трубам из, полиэтилена диаметром от 110 до 63 мм. Трубопроводная сеть не снабжена  контрольно-профилактическим устройством по обнаружению утечки.

Водонапорна башня в д. Заболотское имеют высоту 15 м., основания баков-накопителейя находится на высоте 13 м. Емкость баков составляет 25 куб. м. Башни сооружены в 2015 году. Они изготовлены из листового металла. Баки подключены к системе водоснабжения  через металлический трубопровод диаметром в 150 мм. Трубопровод делится в башнях на подводяще-отводящую и переливную трубы, подходящие прямо ко дну баков-накопителей на высоте, соответствующей верхнему гидравлическому уровню. Таким образом,  вода поступает в бак снизу, и -при равном объеме подачи и отвода-вновь вытекает из него. Циркуляции потока воды не происходит.

В водопроводной сети вода распределяется по трубам из серого чугуна, стали, и асбесто-цемента диаметром от 150 до 50 мм. Трубопроводная сеть не снабжена  контрольно-профилактическим устройством по обнаружению утечки. Трубопровод имеет скрытые дефекты в результате  вода незаметно просачивается в почву и способствует образованию коррозии вдоль по имеющимся трещинам, объем утечек составляет 16 %.

Сети Горяйновского сельсовета

Общая   протяженность    водопроводных   сетей – 10,98  км.,  в  том   числе: 1,5 км.

металлических труб; 9,48 км. полиэтиленовых труб;

Распределительные сети трассируются по кольцевой схеме. Материал трубопроводов – сталь, чугун, асбесто-цемент, полиэтилен.

1.2. Описание территории поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На данный момент  в Горяйновском  сельсовете  имеются следующие территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения:

д.Цуриково

д.Маньшино

с.Воробьевка

часть с.Горяйново

часть с.Бобровка

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного  водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных  систем холодного водоснабжения  и перечень централизованных систем водоснабжения.

Зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения – это часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды.

Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям. Водоснабжение потребителей Горяйновского сельсовета  осуществляется по 3 зонам.

Зона водоснабжения от водозабора  в с.Горяйново

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба водопроводная полиэтиленовая 110мм | Пог.м | 4483,0 |
| 2 | Труба водопроводная полиэтиленовая 63 мм | Пог.м | 732 |
| 3 | Задвижка МЗВ 100 мм | Шт. | 3 |
| 4 | Задвижка МЗВ 50 мм | Шт | 5 |
| 5 | Тройник чугунный фланцевый 110 х 110 | Шт. | 8 |
| 6 | Люк чугунный | Шт. | 30 |
| 7 | Подземный пожарный гидрант в колодце | Шт. | 14 |
| 8 | Колодец из сборных железобетонных элементов в том числе - для водозаборных колонок диаметром 1000 мм - для пожарных гидрантов диаметром 1500 мм | Шт | 30 13 14 |
| 9 | Пожарный резервуар 27 м3 | Шт. | 2 |

Зона водоснабжения  от водозабора с.Бобровка

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба водопроводная полиэтиленовая 110 мм | Пог.м | 3589 |
| 2 | Труба водопроводная полиэтиленовая 63 мм | Пог.м | 629 |
| 3 | Труба водопроводная полиэтиленовая 32мм | Пог.м | 50 |
| 4 | Задвижка МЗВ 100 мм | Шт. | 3 |
| 5 | Задвижка МЗВ 50 мм | Шт | 5 |
| 6 | Люк | Шт | 29 |
| 7 | пожарный гидрант 1250 | Шт | 12 |
| 8 | Кран шаровый латунный диаметром 25 мм | Шт | 7 |
| 9 | Колодец из сборных железобетонных элементов в том числе - для водозаборных колонок диаметром 1000 мм - для пожарных гидрантов диаметром 1500 мм | Шт | 29 6 12 |
| 10 | Водозаборная колонка | Шт | 6 |

Зона водоснабжения  от водозабора д.Заболотское

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба водопроводная чугунная 110 мм | Пог.м | 1314 |
| 2 | Труба водопроводная чугунная 50 мм | Пог.м | 186 |
| 3 | Задвижка в комплекте с ковером 200 мм | Шт. | 2 |
| 4 | Тройник чугунный фланцевый 150 х 150 | Шт | 3 |
| 5 | Люк чугунный | Шт | 6 |
| 6 | Колодец из сборных железобетонных элементов | шт | 6 |

1.4.Описание результатов обследования централизованных систем водоснабжения.

Санитарно-гигиеническое  и микробиологическое исследования воды в скважинах, воды в накопительных резервуарах и трубопроводной сети Горяйновского  сельсовета  осуществляется  Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Золотухинском  районе» аккредитованный испытательный лабораторный центр». Анализ воды  состоял из микробиологической и химической частей. Результаты: в скважинах не было  отрицательных результатов по Е.coli, бактериям coliform  или энтерококкам, следовательно никаких воздействий- фекальных загрязнений грунтовой воды — нет.

Химический анализ выглядит следующим образом: грунтовая вода имеет низкое содержание кислорода, незначительное повышенное содержание железа в водозаборных скважинах в с.Бобровка, .Горяйново. Содержание железа в санитарно-техническом оборудовании домов выше, чем в скважинах. Это свидетельствует о железистых отложениях в трубах. Результаты анализов подтверждают необходимость  замены трубопроводов. Низкое содержание кислорода в питьевой воде подтверждается неприятным запахом и вкусом из-за содержания сероводорода. Не были обнаружены  такие углероды как бензол, толуол или этилбензол, что свидетельствует об отсутствии воздействия человека на грунтовую воду.

Обследование водонапорных башен в с.Горяйново и с.Бобровка показало, что грузонесущие конструкции водонапорных башен в хорошем состоянии. Необходимо произвести косметический ремонт фасада водонапорной башни в  д.Заболотское

Значения показателей качества водоисточников

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований |  |  | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с.Горяйново | с.Бобровка | д.Заболотское |  |
| 1 | Остаточный хлор | 0 | 0 | 0 | Не более 0,3 |
| 2 | Аммиак (по азоту) | 0,12 | 0,08 | 0,1 | Не более 2 |
| 3 | Нитрит-ион | 0,1 | 0,11 | 0,12 | Не более 3 |
| 4 | Нитраты (по NО з) | 0,41 | 0,4 | 0,41 | Не более 45 |
| 5 | Общая жесткость | 7,2 | 6,8 | 6,2 | Не более 7 мг/л |
| 6 | Хлориды | 8,6 | 8,1 | 8,4 | Не более 350 |
| 7 | Железо | 0,42 | 0,38 | 0,28 | Не более 0,3 |
| 8 | Медь | 0 | 0 | 0 | Не более 0,1 |
| 9 | Мутность | 0 | 0 | 0 | Не более 1,5 мг/л |
| 10 | Цветность | 10 | 8 | 5 | Не более 20 градусов |
| 11 | Запах | 0 | 0 | 0 | Не более 2 баллов |
| 12 | Привкус | 0 | 0 | 0 | Не более 2 баллов |

1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей поселка Солнцево.

Водоподготовка не производится. Вода напрямую подается в водонапорные башни, а оттуда в водопроводную сеть. Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». После подъема воды из скважины вода подается в резервуары чистой воды и далее в распределительную сеть.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

1.6. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Горяйновского  сельсовета

Проблемными вопросами в части сетевого водопроводного хозяйства является :

- истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали, некоторые участки магистрали водопровода не менялись, износ магистральных водоводов составляет 100 %.;

-  истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры или ее отсутствие на отдельных участках сетей;

-  достаточно большие потери в сетях.

Трубы сети водоснабжения из чугуна и стали  были произведены в середине прошлого века. Трубопроводная сеть не снабжена контрольно-профилактическим устройством по обнаружению утечки. На водопроводе имеются скрытые дефекты (разрывы) труб, которые трудно определить. В результате вода незаметно просачивается в почву, способствует образованию коррозии вдоль по имеющимся трещинам. На основании проведенных исследований установлен объем утечки 14 %. Из-за состояния труб вода становится коричневой, что вызывает необходимость в частой промывке сети трубопроводов. Плохое состояние трубопроводной сети  является причиной размножения бактерий и вирусов. Все это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения аварии. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей и запорно-регулирующей арматуры.

Характеристика насосов

| Назначение | Тип, | Год ввода в эксплуатацию | Мощность (кВ) | Производитель- ность (куб.м./ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем питьевой воды | ЭЦВ 6-10-110 | 2014 | 6 | 6 |
| Подъем питьевой воды | ЭЦВ 6-10-110 | 2016 | 6 | 6 |
| Подъем питьевой воды | ЭЦВ6-16-140 | 2015 | 6 | 6 |

Установленная производительность насосов 432 куб.м./сут.

1.7. Описание состояния и функционирования водопроводных систем водоснабжения .

Снабжение абонентов холодной питьевой водой Горяйновского  сельсовета  осуществляется через систему сетей водопровода. Водопроводная сеть уложена, в основном, по кольцевой схеме в подземном  исполнении. Существующие мощности водопроводных сооружений и диаметры трубопроводов обеспечивают подачу расчетных расходов воды к потребителям.

Протяженность водопроводных сетей с.Горяйново  составляет 10,98  км.  Физическое состояние сетей удовлетворительное. Часть сетей нуждается в замене и имеет износ до 100 %..

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вода, подаваемая потребителю, соответствует установленным требованиям.

1.8. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

На территории Горяйновского сельсовета  все   объекты системы водоснабжения находятся  в муниципальной  собственности     Горяйновского сельсовета. В настоящее  время  все объекты  водоснабжения  переданы  в  АНО «Водоснабжения с.Горяйново» на  праве  хозяйственного  ведения

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения  Горяйновского  сельсовета

В целях развития централизованных систем водоснабжения необходимо руководствоваться следующими принципами:

принцип гигиенической оптимизации:  основной целью является создание системы водоснабжения, поставляющей воду в соответствии с нормой,  лишь таким образом можно гарантировать физиологическое состояние, не вызывающее опасения;

принцип экологической минимизации:вся система водоснабжения должны потреблять как можно энергии. Она нуждается в электроэнергии для эксплуатации насосов и в небольшом объеме для водоподготовительной установки. Необходимо не только достичь энергетического минимума, но и сохранить на длительное врем, невзирая на износ. Это ведет к требованию высокой стабильности всей системы водоснабжения на протяжении длительного времени. Вмешательство человека должен быть минимальным, из водоносного горизонта должно быть изъято как можно меньше воды: она должна быть использована, очищена и возвращена в циркуляционный круг;

принцип  устойчивости: поставленные цели можно достичь на длительное время лишь при обеспечении уже упомянутой долгосрочной стабильности:

простота : вся установка должна подвергаться техническому обслуживанию после реконструкции. Техническое обслуживание включает весь комплекс, состоящий из инспекции, сервиса и ремонтных работ. Оно в долгосрочном плане может осуществляться только работниками водопроводной станции. Следовательно, целесообразно конструировать установки попроще, с тем, чтобы их работники могли их обслуживать и производить ремонтные работы;

надежность: установки должны иметь высокую допустимую погрешность. Выход из строя отдельных деталей должен иметь незначительные последствия;

минимальное технические обслуживание: данный критерий достигается за счет минимизации количества конструктивных деталей и их низкой сложности;

минимизация расходов: использование недорогостоящих качественных деталей и механизмов

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности АНО «Водоснабжение с.Горяйново» обеспечение развития централизованных систем водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала АНО «Водоснабжение с.Горяйново» была разработана настоящая схема водоснабжения  Горяйновского  сельсовета на 2018 - 2027 годы.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

-   бесперебойное снабжение населения   питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Проектирование систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития Горяйновского  сельсовета, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой Генеральным планом.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком не менее, чем  на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения МО «Горяйновский  сельсовет» до 2027 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, а также Генеральный план МО «Горяйновский  сельсовет» утвержденный решением Собрания депутатов Горяйновского  сельсовета .

Технической базой разработки являются:

Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»

Генеральный план МО «Горяйновский  сельсовет»

проектная и исполнительная документация по КОС, сетям водоснабжения,

данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление);

Согласно Генеральному плану предусмотрены  мероприятия по развитию жилищного фонда:

- новое строительство в поселке будет вестись на свободных территориях и на реконструируемых территориях садовых и огородных участков;

- в структуре нового жилищного строительства будет преобладать многоквартирная застройка одноэтажными домами;

- улучшение жилищных условий за счет нового строительства жилья для постоянного проживания населения. Жилищная обеспеченность в поселке к 2020 году составит 16,8 кв.м/чел, к 2027 году – 24,4 кв.м./чел;.

- запрещение нового строительства в санитарно-защитных зонах..

Динамика жилищного фонда Горяйновского  сельсовета

| Еден. измер. | Прогноз строительства по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Индивиду-альных домов | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кв.м. | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |

2.2. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития системы водоснабжения Горяйновского  сельсовета.

В Горяйновском  сельсовете  рассматривается только один сценарий развития  поселения -  в соответствии с утвержденным Генеральным планом муниципального образования .

3. Баланс водоснабжения и потребления  питьевой  воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь  воды при ее производстве и транспортировке.

Объем реализации воды в 2017 году составил: 7,0 тыс.м. куб. Объем забора сети фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходами воды на собственные и технологические  нужды, потерями воды в сети  и общий баланс представлен таблице.

Баланс передаваемого ресурса в 2017 году

| Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 8,2 |
| Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 7,0 |
| Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 7,0 |
| в том числе населению | тыс. м3/год | 7,0 |
| Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 1,16 |
| то же в % к поданной в сеть | % | 16,57% |

Согласно приказа Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 года № 172 «Об утверждении Методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения», неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами. Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери – это утечки воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли. Отсюда видно, что потери по сравнению с отпущенной водой достаточно большие. Для их уменьшения необходимо выполнять мероприятия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и мероприятия по развитию системы водоснабжения из Генерального плана.

3.2. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.).

Баланс водопотребления по группам в 2017 году

| Потре- бители | Водопотребление по месяцам года (тыс. м. куб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Янв. | Февр. | Март | Апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. |
| Населе-ние | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Бюджет-ные органи-зации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коммер-ческие потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

3.3. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Согласно постановлению Комитета по тарифам и ценам Курской области  от 30.10.2017 года № 58  для АНО «Водоснабжение с.Горяйново» утвержден тариф на холодное водоснабжение в размере 35,72 руб./куб.м.

3.4. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета.

В соответствии  с Федеральным законом Российской федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МО «Горяйновский  сельсовет»  разработана долгосрочная муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Горяйновского  сельсовета  Поныровского  района  Курской области  на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года».

Основными целями Программы являются:

повышение уровня жизни населения муниципального образования за счет улучшения качества услуг по энергоснабжению;

оптимизация структуры и повышение эффективности использования энергоресурсов;

установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, бюджетном и коммунальном секторе;

использование оптимальных апробированных и рекомендованных к использованию энергосберегающих технологий, отвечающих актуальным и перспективным потребностям;

обеспечение контроля расходов энергетических ресурсов (тепло, вода, газ)  использованием приборов учета.

В настоящий момент на водозаборах  установлены приборы коммерческого учета воды на 3 эксплуатируемых скважинах, что, несомненно, отражается на качестве контроля добычи воды, отпускаемой потребителю. Частный фонд обеспечен приборами учета на 94,0 %. Бюджетные учреждения и прочие потребители полностью обеспечены приборами учета холодной воды.

3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

В настоящий момент, с учетом постоянного количества потребителей услуги водоснабжения,  не испытывает дефицита производственных мощностей. Подача воды потребителям производится 24 часа в сутки. При реконструкции системы водоснабжения будет учтен рост населения до 980 человек и строительство новых промышленных объектов.

3.6. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Горяйновского сельсовета , рассчитанные на основании расхода питьевой воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

|  | Прогнозный баланс потребления воды (тыс. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Годовое потребление | 9,5 | 10,6 | 10,7 | 11,7 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,4 | 12,5 |
| Суточное потребление | 0,026 | 0,029 | 0,029 | 0,032 | 0,032 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,034 | 0,034 |

3.7. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.

Расход воды на водоснабжение по типам абонентов

| Показатели по типам абонентов | Расход воды (куб.м./сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| население | 0,026 | 0,029 | 0,029 | 0,032 | 0,032 | 0,03 | 0,033 | 0,033 | 0,034 | 0,034 |
| бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммерческие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.8. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Годовые потери воды при транспортировке

| Показатели производительности | Единицы измерений | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Воды подано в сеть | тыс.куб.м. | 7,0 |
| Потери воды в сетях | тыс.куб.м | 1,16 |
| Потери воды в сетях | % | 14,5 |
| Полезный отпуск | тыс.куб.м | 7,0 |

В 2017 году потери воды при транспортировке составили 1,16 тыс.м3, что составляет 14,5 % от всей поданной в сеть воды.  В перспективе до 2023 года планируется снижение потерь воды питьевого качества в сетях до 4 % от всей отпускаемой воды за счет выполнения мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности  и мероприятий Генерального плана  в части водоснабжения. Изменение затрат на собственные нужды будет меняться в соответствии с изменением объема поднятой воды.

Перспективный баланс потерь воды

| Наименование | Годовой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Подано в сеть, тыс. м3 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Потери в сетях, тыс. м3 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
| Потери в сетях, %. | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Среднесуточные потери, тыс. м3 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| Отпущено воды всего по потребителям, тыс. м3 | 9,5 | 10,6 | 10,7 | 11,7 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,4 | 12,5 |

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

а)Удельные среднесуточные нормы водопотребления

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное ( л/сут.) |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией: - с ванными и местными водонагревателями | 230 |

Коэффициент суточной неравномерности для определения  расходов воды в сутки наибольшего водопотребления принят 1,2.

б) Расход воды на нужды промышленных предприятий

Прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа существующего водопотребления. Расходы приняты по существующему водопотреблению с увеличением на 10 %. В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.

в)Расход воды на полив территории

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принимается согласно СНиП 2.04.02-84.

г)Пожарные расходы воды

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85.

Расходы воды на пожаротушение

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| Расчетное количество одновременных наружных пожаров | 1 |
| Расход воды на наружное пожаротушение | 1,5 л/сек. |
| Расчетное количество одновременных внутренних пожаров | 2 |
| Расход воды на внутреннее пожаротушение | 2,5 л/сек |
| Продолжительность тушения пожара | 3 часа |
| Пожарный запас воды | (1*15+2*2,5)*3,6*3 = 216 м3. |
| Максимальный срок восстановления пожарного объема воды | не более 24 ч |
| Пополнение пожарного запаса осуществляется за счет сокращения расхода воды на другие нужды. |  |

Увеличение численности населения Горяйновского сельсовета  по Генеральному плану поселения предусматривается до 980 человек, что повлечет увеличение объема потребления воды  с 8,2 тыс. куб м в 2017 году до 13,0 тыс.куб м в 2027 году. Выполнение мероприятий по реконструкции сетей водопровода приведет к снижению потерь в сетях до 4%. Мероприятия по установке приборов учета воды выявят фактическое потребление ресурса по абонентам.

3.10. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

По данным Генерального плана  в перспективе до 2023 года  планируется прирост населения и рост промышленного производства. Согласно этим данным значение требуемой мощности водозаборных сооружений и устройств очистки воды по сравнению с 2017 годом увеличится. Резерв мощностей гарантирует устойчивую, надежную работу всей системы водоснабжения и дает возможность получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения всех потребителей, при условии выполнения намеченных мероприятий по водоподготовке, ремонту и  строительству  скважин.

3.11. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятий | Характеристика | Источники финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту водозабора в д.Заболотское | Скважина - 1 Водонапорная башня -1 | Местный бюджет | 2020- 2021годы |
| 2 | Выполнение работ по ремонту водозаборных сетей скважин в.с.Заболотское | Водопроводные сети | Местный бюджет | 2022 - 2023год |

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения.

4.2.1.Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

В соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Горяйновского сельсовета  запланированы мероприятия по реконструкции системы водоснабжения и водоподготовки, замене водопроводной сети, которые обеспечат поселение качественной водой с учетом перспективы развития в соответствии с Генеральным планом Горяйновского  сельсовета.

4.2.2.  Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

Согласно Генеральному  плану поселения и утвержденным Программам, такие объекты не планируются.

4.2.3. Обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве.

Для обеспечения абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Ремонт водозаборного узла д. Заболотское в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей

3. Замена сети водопровода. При исследовании выявлены железистые отложения в чугунных трубах. Результаты подтверждают необходимость трубопроводов, поскольку в противном случае улучшение водоподготовки приведет к частичному улучшению качества питьевой воды у потребителя;

Необходимо выполнить мероприятия по установке приборов учета воды общедомовых и индивидуальных и как следствие повышением точности учета отпускаемого количества воды конечным потребителям. Снижение среднесуточного потребления ее и будет связано с продолжающимся процессом установки индивидуальных приборов учета потребителями.

4.2.5  Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений.

Согласно Генеральному плану Горяйновского  сельсовета, строительство магистральных водопроводных сетей планируется совместно со строительством дорожной сети. Перераспределения технологических зон водопроводных сооружений не планируется.

4.2.6  Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения поселка.

Для новых объектов недвижимости  предусматривается прокладка трубопроводов и подключение их к существующим водоводам, а также необходима реконструкция существующих сетей  на участках, требующих замены.

Основные мероприятия:

переоценка запасов подземных вод;

техническая реконструкция водозаборных скважин;

капитальный ремонт артезианских скважин №3;

реконструкция водонапорной башни в д.Заболотское

разработка проекта и организация зон санитарной охраны источника водоснабжения;

реконструкция  существующих сетей на участках, требующих замены;

введение повсеместного приборного учета расхода подаваемой воды.

4.2.7  Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

По данным АНО «Водоснабжение с.Горяйново»  износ водопроводных сетей в д.Заболотское  по срокам эксплуатации составляет 100 %. В связи с этим ежегодно необходимо менять  сети в соответствии с утвержденными программами. В связи с тем, что рост тарифов на холодную воду ограничен, не представляется возможным при 0 трубопроводов. Мероприятия будут проводиться за счет областных и федеральных программ.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

По данным Генерального плана  в период 2018-2027 год не  запланировано строительство перечисленных новых объектов системы водоснабжения .

4.4.Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Население Горяйновского  сельсовета приборами учета воды обеспечено частично,. В дальнейшем процесс установки индивидуальных  и общедомовых приборов учета будет продолжаться  с необходимостью полной обеспеченности потребителей согласно Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование.

Замена ветхих сетей водоснабжения будет осуществляться без внесения изменений в существующею схему водоснабжения, поэтому маршруты прохождения трубопроводов не изменятся.

4.6. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций.

Согласно Генеральному плану строительства новых водонасосных станций (ВНС) не планируется.

Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен.

Согласно Генеральному плану  и Программам  предусмотрена реконструкции резервуара и водонапорной башни  д.Заболотское

4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

По данным Генерального плана  в период 2018-2027 годы, границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем  холодного водоснабжения не изменятся.

4.8. Схема существующего размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Трассировка водопроводных сетей показана на Схеме водопроводной сети

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

5.1. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов.

Для проектируемого водозабора подземных вод должен быть разработан проект границ ЗСО. Согласно СанПиН на территориях поясов ЗСО устанавливаются определенные регламенты хозяйственной деятельности, направленные на сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения

Характеристика проводимых мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Характеристика | Источники финансирования | Объем финансиров-ания (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту водозабора в д.Заболотское | Скважина - 1 Водонапорная башня -1 | Местный бюджет | 2,000 |
| 2 | Выполнение работ по ремонту водозаборных сетей скважин в.с.Заболотское | Водопроводные сети | Местный бюджет | 3,000 |
|  | Итого |  |  | 5,000 |

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Основные экономические показатели (по  итогам  2017года)

| Показатели | Результат |
| --- | --- |
| Доходы всего (тыс. руб.) | 196,1 |
| Расходы всего ( тыс. руб.) | 196,1 |
| Себестоимость 1 куб. м. ( руб.) | 32,75 |
| Прибыль (тыс. руб.) | 0 |
| Экономически обоснованный тариф (руб./куб.м.) | 35,72 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 70 |
| Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водозаборов, % | 82 |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % 23 100 100 100 100 100 100 | 94 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На территории МО Горяйновский  сельсовет  отсутствуют сети водопровода, имеющие признаки бесхозяйных.